H vagy GEO tarifa igényléséhez segítség, infó, 
 hogy könnyebben kitölthessék az adatokat az Unical gyártású HP_Ower hőszivattyúkra vonatkozóan:

 Megemlítjük, hogy beltéri egység nincs! Minden gép monoblokk = kompakt, hűtőgáz oldalról hermetikusan zárt, helyszíni hűtőgázos szerelés nincs!
 Műszaki adatlap a „prosi HP_Ower ….”, illetve a gépkönyv,
 A prosi és gépkönyv letölthető innen: unical.hu (ugyanaz mint homor.hu) ahol kattintson az „Unical kazánok, hőszivattyúk” feliratra, 
 majd a megjelenő aloldalon kattintson a HŐSZIVATTYÚK VIDEÓK feliratnál a HŐSZIVATTYÚK feliratra, és g betűnél lesznek a gépkönyvek.
 
 Energiacímke majd a konkrét gép csomagolásán belül lesz, vagy kérjen e-mail-ben a homor1@t-online.hu címtől, 
 Hőszivattyú gyártója: Unical AG S.p.A. Itália 	    
 Hőszivattyú típusa: HP_OWER …… (folytatás az oszlopok teteje szerint)  
 Gyári szám: csak a konkrét gép házhoz szállítása után tudható meg a gép papírjaiból
 CE szám: a konkrét gép dobozán belül található a konkrét géphez tartozó gyári „CE megfelelőségi nyilatkozat”
 Minősítés típusa: gyári „CE megfelelőségi nyilatkozat” és gyári saját engedély a 2016. február 16-i direktíva alapján (ez utóbbi 2 pdf, de általában nincs rá szükség)

 HP_OWER 			      ONE 70R        ONE 90R          ONE 120R      ONE 160RT            260RK      320RK         500RK       700RK 
 				      ONE 70RD1   ONE 90RD1                           ONE 160RTD1      

 Hűtőgáz: 			           R32           R32            R32              R32                R32         R32          R32          R32                                              
               
 hőszivattyú villamos csatlakozása     1 fázis      1 fázis          1 fázis         3 fázis            3 fázis    3 fázis     3 fázis    3 fázis    

 Hőszivattyú névleges 35/30°C +7°C-ban
 fűtőteljesítménye, kW:                          6,08          7,81           11,3             16,3                 26         32,1          50,2        66,8                     

 Hőszivattyú maximális villamos
 teljesítmény felvétele 			gépben lévő keringtető szivattyúval együtt		     gépben lévő keringtető szivattyúval együtt
 (nagy hidegben, max. előremenővel), kW:                3,4             4,1              5,1                7,0                12,5       14,8           34           43        

 Indítási áram mérséklése:                             Inverter minden gépnél                         Inverter minden gépnél
 Maximális áramerősség, Amper:         15,5          18,7           22,1             3x10,1          3x23,3    3x27,1      3x54      3x70                
 Névleges áramerősség nincs megadva
 Biztosító áramértéke, karakterisztikája legalul

 Kiegészítő villamos fűtése:                   nincs        nincs          nincs             nincs           nincs       nincs        nincs      nincs
  szerencsére kizárólag hőszivattyúsan termeli az energiát  
 Hőforrás: 				        levegő minden gépnél		         levegő minden gépnél
 Hőátadó közeg: 			             víz minden gépnél		             víz minden gépnél

 SCOP (szezonális adat -7°C feletti működtetésre,
                  35/30°C-kal, közepes klímájú térségben):         4,46          4,46            4,47              4,5                3,95        4,02        4,16        3,94                      




 HP_OWER 			              P65            P100                 P130               P165           P190            P500           

 Hűtőgáz: propán		           R290       R290           R290           R290       R290        R290                                              
               
 hőszivattyú villamos csatlakozása     1 fázis      1 fázis          1 fázis         3 fázis     3 fázis      3 fázis                 

 Hőszivattyú névleges 35/30°C +7°C-ban
 fűtőteljesítménye, kW:                          6,24        9,69             12,6            16,33      18,72       


 
 táblázat folytatása:
 HP_OWER 			              P65            P100                 P130               P165           P190            P500           
   Hőszivattyú maximális villamos
 teljesítmény felvétele 			gépben lévő keringtető szivattyúval együtt		     gépben lévő keringtető szivattyúval együtt
 (nagy hidegben, max. előremenővel), kW:                 2,9           4,4               5,1               7,7           8,2    

 Indítási áram mérséklése:                             Inverter minden gépnél                         Inverter minden gépnél
 Maximális áramerősség, Amper:          14,4        21,4            25,8            3x15,8     3x16,5  
 Névleges áramerősség nincs megadva
 Biztosító áramértéke, karakterisztikája legalul

 Kiegészítő villamos fűtése:                    nincs       nincs           nincs           nincs        nincs       nincs      
  szerencsére kizárólag hőszivattyúsan termeli az energiát  
 Hőforrás: 				        levegő minden gépnél		         levegő minden gépnél
 Hőátadó közeg: 			             víz minden gépnél		             víz minden gépnél

 SCOP (szezonális adat -7°C feletti működtetésre,
                  35/30°C-kal, közepes klímájú térségben):         4,74          5,19            4,88             4,85        4,76    
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unical gyártó által javasolt gép elé szerelendő biztosítók, relék, ÁVK, egyebek:
A HP_OWER 60….190 nevű kisebb hőszivattyúk felületén nem található főkapcsoló, így a kivitelezéskor kötelező beszerelni megfelelő helyre megfelelő főkapcsolót!

A hőszivattyúk megfelelnek az elektromágneses kompatibilitási előírásoknak, azonban az elektromos rendszer tervezőjének el kell végeznie a megfelelő értékeléseket az interferencia távoltartásának biztosítása érdekében.
• Az elektromos védelem érdekében B karakterisztikájú késleltetett biztosítékokat kell használni (alternatíva C), Érintkezőnyílásuknak legalább 3 mm-nek kell lenniük. Háromfázisú elektromos hálózatra való csatlakozás esetén a biztosítékoknak 3 pólusúnak kell lenniük. 
• Szereljen fel B típusú differenciális magnetotermikus kapcsolót, AVK, amely minden áramra érzékeny (kioldási küszöb 30 mA, megszakítóképesség 4,5 kA).
• Sorkapocs meghúzási nyomatéka 0,8 Nm

R290 hűtőgázzal működő 1 fázisú, max. 14,4 Amperes HP_Ower P65 gép elé:    
R32 hűtőgázzal működő 1 fázisú, max. 15,5 Amperes HP_Ower 70-es gép elé:       
bekötő vezeték 3x4 mm2 max. 10 m, és fázishoz és nullához 2-es relét még kötelező alkalmazni, 
és FI-relé 2P 16A, (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosíték, és a feszültség is stabil legyen.


R290 hűtőgázzal működő 1 fázisú, max. 21,4 Amperes HP_Ower P100 gép elé:    
R32 hűtőgázzal működő 1 fázisú, max. 18,7 Amperes HP_Ower 90-es gép elé:       
bekötő vezeték 3x6 mm2 max. 10 m, és fázishoz és nullához 2-es relét még kötelező alkalmazni, 
és FI-relé 2P 25A, (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosíték, és a feszültség is stabil legyen.


R32 hűtőgázzal működő 1 fázisú, max. 22,1 Amperes HP_Ower 120-as gép elé:       
bekötő vezeték 3x6 mm2 max. 10 m, és fázishoz és nullához 2-es relét még kötelező alkalmazni, 
és FI-relé 2P 25A, (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosíték, és a feszültség is stabil legyen.

R290 hűtőgázzal működő 1 fázisú, max. 25,8 Amperes HP_Ower P130 gép elé:    
bekötő vezeték 3x6 mm2 max. 10 m, és fázishoz és nullához 2-es relét még kötelező alkalmazni, 
és FI-relé 2P 32A, (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosíték, és a feszültség is stabil legyen.


INNENTŐL 3 fázisú GÉPEK:
R290 hűtőgázzal működő 3 fázisú, max. 3x15,8 Amperes HP_Ower P165 gép elé:    
R290 hűtőgázzal működő 3 fázisú, max. 3x16,5 Amperes HP_Ower P190 gép elé:    
R32 hűtőgázzal működő 3 fázisú, max. 3x10,1 Amperes HP_Ower 160-as gép elé:   
bekötő vezeték 5x4 mm2 max. 10 m, és 3 fázishoz és nullához 4-es relét még kötelező alkalmazni, 
és FI-relé 4P megfelelő Amperrel (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosítékok, és a feszültség is stabil legyen.
 ……………


R32 hűtőgázzal működő 3 fázisú, max. 3x23,3 Amperes HP_Ower 260 RK gép elé:   
bekötő vezeték 5x6 mm2 max. 30 m, és kötelező alkalmazni még 3-as v. 4-es relét, 
és FI-relét 4P 3x25A (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosítékok, és a feszültség is stabil legyen.


R32 hűtőgázzal működő 3 fázisú, max. 3x27,1 Amperes HP_Ower 320 RK gép elé:   
bekötő vezeték 5x6 mm2 max. 30 m, és kötelező alkalmazni még 3-as v. 4-es relét, 
és FI-relét 4P 3x32A (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosítékok, és a feszültség is stabil legyen.
……………


R32 hűtőgázzal működő 3 fázisú, max. 3x54 Amperes HP_Ower 500 RK gép elé:   
bekötő vezeték 5x16 mm2 max. 30 m, és kötelező alkalmazni még 3-as v. 4-es relét, 
és FI-relét 4P megfelelő Amperrel (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosítékok, és a feszültség is stabil legyen.


R32 hűtőgázzal működő 3 fázisú, max. 3x70 Amperes HP_Ower 700 RK gép elé:   
bekötő vezeték 5x16 mm2 max. 30 m, és kötelező alkalmazni még 3-as v. 4-es relét, 
és FI-relét 4P megfelelő Amperrel (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosítékok, és a feszültség is stabil legyen.

R410A hűtőgázzal működő 3 fázisú, max. 3x144,9 Amperes HP_Ower 1150 gép elé:   
bekötő vezeték méretezendő, és kötelező alkalmazni még 3-as v. 4-es relét, 
és FI-relét 4P megfelelő Amperrel (C vagy B típusú ÁVK) megfelelő biztosítékok, és a feszültség is stabil legyen.

További infók és betartandó szabályok a www.unical.hu honlapon a „HŐSZIVATTYÚK” felirat mögött és a „KIEMELT VIDEÓK” felirat mögött 
és a „Szerviz hőszivattyúkhoz” felirat mögött.
 
Eredeti ilyen írás készült 2022. októberben, utolsó kiegészítés készült 2025. dec. 19-én

Homor Miklós, épületgépész, hőszivattyús és napkollektoros és kazános szakértő, irodai mobil: 30/ 6900-421, 
Unical képviselet vezetője, www.unical.hu