## Munka1
Szoftver verzió 2026.03.09.
Unical hivatalos füstelvezetés méretezés az összes Unical 12…35 kW közötti kondenzációs kazánhoz:
Mivel több kémény méretező program csak a stacioner-állandósult állapotot méretezi, amikor már a kazán is és a kémény is meleg, és sajnos nem méreteznek a hidegen indulási kedvezőtlenebb állapotokkal, így az a tapasztalatunk, hogy ez a lenti méretezés megfelelőbb eredményt ad a gyakorlat számára, mert a lenti méretezés szerint megvalósult füstelvezetések MEGFELELŐEK még a hidegen indulási kedvezőtlenebb állapotokban is. Az Unical képviselet unical.hu felelősséget vállal arra, hogy ha egy MMK tag épületgépész tervező vagy egy engedéllyel rendelkező gázszerelő helyesen tölti ki ezt a méretező táblázatot és a táblázat alatt a MEGFELEL felirat jelenik majd meg, akkor ha a levegő bevezető és füstelvezető rendszert ténylegesen is ezen méretezésnek megfelelően építik ki, akkor az Unical 44 kW alatti kondenzációs gázkazán - a füstrendszer szempontjából - GARANCIÁLISAN is megfelelően fog működni. Homor Miklós MMK G/07-0232, Unical képviselet vez. Homor és Lányai Kft, 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 10.
A konkrét füstelvezetésnek megfelelően válassza ki a megfelelő piros keretes részt és töltse ki a benne lévő zöld cellákat:
Unical hivatalos füstelvezetés méretezés az összes Unical 12…35 kW közötti kondenzációs kazánhoz:
ÉPÜLET neve és címe: |  | …
12-35 kW közötti kazán típusa: |  | Unical | …
Füstelvezetés méretezője: |  | …
|  |  | kamarai MMK szám vagy gázszerelői szám: | …
Dátum: |  | …
60/100 koaxiális és nagyrészt vízszintes füstelvezetés esetén:
Megengedett egyenértékű hossz: |  |  | 5.5 | méter | illetve 15%-os túlméretezést megengedünk, ha teljesítik a táblázat alatt meg-jelenő 2 előírást, ami csak akkor jelenik meg, ha a túlméretezés 0…15% közötti
[8 empty] | egység egyenértékű hossz: |  | összes egyenértékű hossz:
362755 | indító idom kazánra, mérőponttal, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.3 | m | 0.3 | m
363307 | indító könyök 60/100,mérőponttal, (h = 10 cm, l = 11,5 cm) | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
364065 | indító könyök idom OSA S kazán számára rejtett módon, PP koax. 60/100, mérőponttal | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
362223 | 60/100-as koax. 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 6,5+11 cm) | [5 empty] | db | 1.5 | m | 0 | m
362775 | tisztító idom, D60/100, 90°-os könyök, PP, ( l = 6,5+11 cm) | [5 empty] | db | 1.5 | m | 0 | m
| Figyelem! Ha 2 db 90°-os könyök közvetlen egymás után van, akkor ezek össz ellenállása a 2 könyökön túl még +1 könyöknyi lesz (tehát +1,5m)! Ha a két könyök között a távolság 0,8m, akkor ilyen + ellenállás nem keletkezik, tehát az érték maradhat zéró, de ha a táv 0m, akkor írjon 1-et. Tehát fordított arányosság van, ha a táv 0,3m, akkor írjon (0,8-0,3)/0,8-at. |  |  |  |  | 0 | egység | 1.5 | m | 0 | m
362819 | 60/100-as koax. 45°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 2+6,5 cm) | [5 empty] | db | 0.75 | m | 0 | m
362774 | tisztító idom, D60/100-as csődarab, PP, ( l = 26 cm) | [5 empty] | db | 0.26 | m | 0 | m
362225 | 60/100-as koax. cső PP, (95 cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.95 | m | 0 | m
362226 | 60/100-as koax. cső, PP, (44,5 cm) | [5 empty] | db | 0.45 | m | 0 | m
362224 | füstcső-végelem vízszintes koax. 60/100-as PP, (l = 67+13 cm) | [5 empty] | db | 0.8 | m | 0 | m
362230 | bővítő 60/100-ról 80/125-re a függ.végelem alá, PP, (h=9,5 cm) |  |  |  |  | 0 | db | 0.5 | m | 0 | m
364599 vagy 362227 | füstcső-végelem függőleges koax. PP 80/125, (l = 57+57 cm) FIGYELEM! Nem szabad használni 60/100 függőleges végelemet, mert annak túl nagy az indulási ellenállása is! | [5 empty] | db | 0.8 | m | 0 | m
| levegő beszívási pont +ellenállása |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
[10 empty] | A konkrét helyszínen a SZUMMA egynértékű hossz, méterben: | 0.8
Mivel a SZUMMA egynértékű hossz kisebb mint a legfeljebb MEGENGEDETT egyenértékű hossz, így a méretezett füstelvezetés MEGFELEL!
Méretezés után jelölje ki a piros keretek közötti részt, majd nyomtassa pdf-be a kijelölt területet.
A konkrét füstelvezetésnek megfelelően válassza ki a megfelelő piros keretes részt és töltse ki a benne lévő zöld cellákat:
Unical hivatalos füstelvezetés méretezés az összes Unical 12…35 kW közötti kondenzációs kazánhoz:
ÉPÜLET neve és címe: |  | …
12-35 kW közötti kazán típusa: |  | Unical | …
Füstelvezetés méretezője: |  | …
|  |  | kamarai MMK szám vagy gázszerelői szám: | …
Dátum: |  | …
60/100 koaxiális és nagyrészt függőleges füstelvezetés esetén:
Megengedett egyenértékű hossz: |  |  | 7 | méter | illetve 15%-os túlméretezést megengedünk, ha teljesítik a táblázat alatt meg-jelenő 2 előírást, ami csak akkor jelenik meg, ha a túlméretezés 0…15% közötti
[8 empty] | egység egyenértékű hossz: |  | összes egyenértékű hossz:
362755 | indító idom kazánra, mérőponttal, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.3 | m | 0.3 | m
363307 | indító könyök 60/100,mérőponttal, (h = 10 cm, l = 11,5 cm) | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
364065 | indító könyök idom OSA S kazán számára rejtett módon, PP koax. 60/100, mérőponttal | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
362223 | 60/100-as koax. 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 6,5+11 cm) | [5 empty] | db | 1.5 | m | 0 | m
362775 | tisztító idom, D60/100, 90°-os könyök, PP, ( l = 6,5+11 cm) | [5 empty] | db | 1.5 | m | 0 | m
| Figyelem! Ha 2 db 90°-os könyök közvetlen egymás után van, akkor ezek össz ellenállása a 2 könyökön túl még +1 könyöknyi lesz (tehát +1,5m)! Ha a két könyök között a távolság 0,8m, akkor ilyen + ellenállás nem keletkezik, tehát az érték maradhat zéró, de ha a táv 0m, akkor írjon 1-et. Tehát fordított arányosság van, ha a táv 0,3m, akkor írjon (0,8-0,3)/0,8-at. |  |  |  |  | 0 | egység | 1.5 | m | 0 | m
362819 | 60/100-as koax. 45°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 2+6,5 cm) | [5 empty] | db | 0.75 | m | 0 | m
362774 | tisztító idom, D60/100-as csődarab, PP, ( l = 26 cm) | [5 empty] | db | 0.26 | m | 0 | m
362225 | 60/100-as koax. cső PP, (95 cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.95 | m | 0 | m
362226 | 60/100-as koax. cső, PP, (44,5 cm) | [5 empty] | db | 0.45 | m | 0 | m
362224 | füstcső-végelem vízszintes koax. 60/100-as PP, (l = 67+13 cm) | [5 empty] | db | 0.8 | m | 0 | m
362230 | bővítő 60/100-ról 80/125-re a függ.végelem alá, PP, (h=9,5 cm) |  |  |  |  | 0 | db | 0.5 | m | 0 | m
364599 vagy 362227 | füstcső-végelem függőleges koax. PP 80/125, (l = 57+57 cm) FIGYELEM! Nem szabad használni 60/100 függőleges végelemet, mert annak túl nagy az indulási ellenállása is! | [5 empty] | db | 0.8 | m | 0 | m
| levegő beszívási pont +ellenállása |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
[10 empty] | A konkrét helyszínen a SZUMMA egynértékű hossz, méterben: | 0.8
Mivel a SZUMMA egynértékű hossz kisebb mint a legfeljebb MEGENGEDETT egyenértékű hossz, így a méretezett füstelvezetés MEGFELEL!
Méretezés után jelölje ki a piros keretek közötti részt, majd nyomtassa pdf-be a kijelölt területet.
A konkrét füstelvezetésnek megfelelően válassza ki a megfelelő piros keretes részt és töltse ki a benne lévő zöld cellákat:
Unical hivatalos füstelvezetés méretezés az összes Unical 12…35 kW közötti kondenzációs kazánhoz:
ÉPÜLET neve és címe: |  | …
12-35 kW közötti kazán típusa: |  | Unical | …
Füstelvezetés méretezője: |  | …
|  |  | kamarai MMK szám vagy gázszerelői szám: | …
Dátum: |  | …
80/125 koaxiális és nagyrészt vízszintes füstelvezetés esetén:
Megengedett egyenértékű hossz: |  |  | 8 | méter | illetve 15%-os túlméretezést megengedünk, ha teljesítik a táblázat alatt meg-jelenő 2 előírást, ami csak akkor jelenik meg, ha a túlméretezés 0…15% közötti
[8 empty] | egység egyenértékű hossz: |  | összes egyenértékű hossz:
362755 | indító idom kazánra, mérőponttal, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.3 | m | 0.3 | m
363307 | indító könyök 60/100,mérőponttal, (h = 10 cm, l = 11,5 cm) | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
364065 | indító könyök idom OSA S kazán számára rejtett módon, PP koax. 60/100, mérőponttal | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
00362230 | bővítő 60/100-ról 80/125-re koax. PP, (h=9,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
00362228 | 80/125-ös koax. 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 10,5+10 cm) | [5 empty] | db | 1 | m | 0 | m
00362777 | tisztító idom, D80/125, 90°-os könyök, PP, ( l = 8+11 cm) | [5 empty] | db | 1 | m | 0 | m
| Figyelem! Ha 2 db 90°-os könyök közvetlen egymás után van, akkor ezek össz ellenállása a 2 könyökön túl még +1 könyöknyi lesz (tehát +1m)! Ha a két könyök között a távolság 0,8m, akkor ilyen + ellenállás nem keletkezik, tehát az érték maradhat zéró, de ha a táv 0m, akkor írjon 1-et. Tehát fordított arányosság van, ha a táv 0,3m, akkor írjon (0,8-0,3)/0,8-at. |  |  |  |  | 0 | egység | 1 | m | 0 | m
00362750 | 80/125-ös koax. 45°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 3,5+6 cm) | [5 empty] | db | 0.5 | m | 0 | m
00362776 | tisztító idom, D80/125-ös csődarab, PP, ( l =16 cm) | [5 empty] | db | 0.16 | m | 0 | m
00362231 | 80/125-ös koax. cső PP, (94 cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.94 | m | 0 | m
00362751 | 80/125-ös koax. cső PP, (44 cm) | [5 empty] | db | 0.44 | m | 0 | m
00362229 | füstcső-végelem vízszintes koax. 80/125-ös PP ( l = 69+17 cm) | [5 empty] | db | 0.86 | m | 0 | m
364599 vagy 362227 | füstcső-végelem függőleges koax. PP 80/125, (l = 57+57 cm) FIGYELEM! Nem szabad használni 60/100 függőleges végelemet, mert annak túl nagy az indulási ellenállása is! | [5 empty] | db | 1.14 | m | 0 | m
| levegő beszívási pont +ellenállása |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
[10 empty] | A konkrét helyszínen a SZUMMA egynértékű hossz, méterben: | 1.3
Mivel a SZUMMA egynértékű hossz kisebb mint a legfeljebb MEGENGEDETT egyenértékű hossz, így a méretezett füstelvezetés MEGFELEL!
Méretezés után jelölje ki a piros keretek közötti részt, majd nyomtassa pdf-be a kijelölt területet.
A konkrét füstelvezetésnek megfelelően válassza ki a megfelelő piros keretes részt és töltse ki a benne lévő zöld cellákat:
Unical hivatalos füstelvezetés méretezés az összes Unical 12…35 kW közötti kondenzációs kazánhoz:
ÉPÜLET neve és címe: |  | …
12-35 kW közötti kazán típusa: |  | Unical | …
Füstelvezetés méretezője: |  | …
|  |  | kamarai MMK szám vagy gázszerelői szám: | …
Dátum: |  | …
80/125 koaxiális és nagyrészt függőleges füstelvezetés esetén: (kéményben régi 130-as alu gégecső és abban D80 cső is ide tartozik)
Megengedett egyenértékű hossz: |  |  | 9 | méter | illetve 15%-os túlméretezést megengedünk, ha teljesítik a táblázat alatt meg-jelenő 2 előírást, ami csak akkor jelenik meg, ha a túlméretezés 0…15% közötti
[8 empty] | egység egyenértékű hossz: |  | összes egyenértékű hossz:
362755 | indító idom kazánra, mérőponttal, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.3 | m | 0.3 | m
363307 | indító könyök 60/100,mérőponttal, (h = 10 cm, l = 11,5 cm) | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
364065 | indító könyök idom OSA S kazán számára rejtett módon, PP koax. 60/100, mérőponttal | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
00362230 | bővítő 60/100-ról 80/125-re koax. PP, (h=9,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
00362228 | 80/125-ös koax. 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 10,5+10 cm) | [5 empty] | db | 1 | m | 0 | m
00362777 | tisztító idom, D80/125, 90°-os könyök, PP, ( l = 8+11 cm) | [5 empty] | db | 1 | m | 0 | m
| Figyelem! Ha 2 db 90°-os könyök közvetlen egymás után van, akkor ezek össz ellenállása a 2 könyökön túl még +1 könyöknyi lesz (tehát +1m)! Ha a két könyök között a távolság 0,8m, akkor ilyen + ellenállás nem keletkezik, tehát az érték maradhat zéró, de ha a táv 0m, akkor írjon 1-et. Tehát fordított arányosság van, ha a táv 0,3m, akkor írjon (0,8-0,3)/0,8-at. |  |  |  |  | 0 | egység | 1 | m | 0 | m
00362750 | 80/125-ös koax. 45°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 3,5+6 cm) | [5 empty] | db | 0.5 | m | 0 | m
00362776 | tisztító idom, D80/125-ös csődarab, PP, ( l =16 cm) | [5 empty] | db | 0.16 | m | 0 | m
00362231 | 80/125-ös koax. cső PP, (94 cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.94 | m | 0 | m
00362751 | 80/125-ös koax. cső PP, (44 cm) | [5 empty] | db | 0.44 | m | 0 | m
00362229 | füstcső-végelem vízszintes koax. 80/125-ös PP ( l = 69+17 cm) | [5 empty] | db | 0.86 | m | 0 | m
364599 vagy 362227 | füstcső-végelem függőleges koax. PP 80/125, (l = 57+57 cm) FIGYELEM! Nem szabad használni 60/100 függőleges végelemet, mert annak túl nagy az indulási ellenállása is! | [5 empty] | db | 1.14 | m | 0 | m
Innentől kéményben lévő 130-as gégecsőben 80-as elemek:
00362267 | D 80-as 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 6 + 11,5 cm), kéménybe történő betorkollásnál a 130-as kéményen belül | [5 empty] | db | 1 | m | 0 | m
00362235 | D 80-as cső PP (hosszabbító), ( l = 94 cm a hatásos hossz) (merev falú D 80-as cső halad a 130-as alu gégecső kéményen belül, így ez jelenleg 80/130-as csőként működik, de ellenállásilag 80/125-ös merev falúnak számít) | [5 empty] | db | 0.94 | m | 0 | m
00362236 | D 80-as cső PP (hosszabbító), ( l = 45 cm a hatásos hossz) (merev falú D 80-as cső halad a 130-as alu gégecső kéményen belül, így ez jelenleg 80/130-as csőként működik, de ellenállásilag 80/125-ös merev falúnak számít) | [5 empty] | db | 0.45 | m | 0 | m
00369193 | kürtő fedél madárvédő ráccsal, alulról D80-as merevcső csatlakozással, kémény fölött 35 x 35 cm, h= 39 cm (ez a füst kifúvási pont) | [5 empty] | db | 0.5 | m | 0 | m
| levegő beszívási pont +ellenállása |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
[10 empty] | A konkrét helyszínen a SZUMMA egynértékű hossz, méterben: | 1.3
Mivel a SZUMMA egynértékű hossz kisebb mint a legfeljebb MEGENGEDETT egyenértékű hossz, így a méretezett füstelvezetés MEGFELEL!
Méretezés után jelölje ki a piros keretek közötti részt, majd nyomtassa pdf-be a kijelölt területet.
A konkrét füstelvezetésnek megfelelően válassza ki a megfelelő piros keretes részt és töltse ki a benne lévő zöld cellákat:
Unical hivatalos füstelvezetés méretezés az összes Unical 12…35 kW közötti kondenzációs kazánhoz:
ÉPÜLET neve és címe: |  | …
12-35 kW közötti kazán típusa: |  | Unical | …
Füstelvezetés méretezője: |  | …
|  |  | kamarai MMK szám vagy gázszerelői szám: | …
Dátum: |  | …
80/125 koaxiális rendszer a kéményig, 150-es kéményben pedig 80-as csövek, tehát 80/150-es kémény:
Megengedett egyenértékű hossz: |  |  | 11 | méter | illetve 15%-os túlméretezést megengedünk, ha teljesítik a táblázat alatt meg-jelenő 2 előírást, ami csak akkor jelenik meg, ha a túlméretezés 0…15% közötti
[8 empty] | egység egyenértékű hossz: |  | összes egyenértékű hossz:
362755 | indító idom kazánra, mérőponttal, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.3 | m | 0.3 | m
363307 | indító könyök 60/100,mérőponttal, (h = 10 cm, l = 11,5 cm) | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
364065 | indító könyök idom OSA S kazán számára rejtett módon, PP koax. 60/100, mérőponttal | [5 empty] | db | 1.8 | m | 0 | m
00362230 | bővítő 60/100-ról 80/125-re koax. PP, (h=9,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
00362228 | 80/125-ös koax. 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 10,5+10 cm) | [5 empty] | db | 1 | m | 0 | m
00362777 | tisztító idom, D80/125, 90°-os könyök, PP, ( l = 8+11 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 1 | m | 1 | m
| Figyelem! Ha 2 db 90°-os könyök közvetlen egymás után van, akkor ezek össz ellenállása a 2 könyökön túl még +1 könyöknyi lesz (tehát +1m)! Ha a két könyök között a távolság 0,8m, akkor ilyen + ellenállás nem keletkezik, tehát az érték maradhat zéró, de ha a táv 0m, akkor írjon 1-et. Tehát fordított arányosság van, ha a táv 0,3m, akkor írjon (0,8-0,3)/0,8-at. |  |  |  |  | 0 | egység | 1 | m | 0 | m
00362750 | 80/125-ös koax. 45°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 3,5+6 cm) | [5 empty] | db | 0.5 | m | 0 | m
00362776 | tisztító idom, D80/125-ös csődarab, PP, ( l =16 cm) | [5 empty] | db | 0.16 | m | 0 | m
00362231 | 80/125-ös koax. cső PP, (94 cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.94 | m | 0 | m
00362751 | 80/125-ös koax. cső PP, (44 cm) | [5 empty] | db | 0.44 | m | 0 | m
Innentől 150-es kéményben lévő 80-as elemek:
00362267 | D 80-as 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 6 + 11,5 cm), kéménybe történő betorkollásnál a 150-es kéményen belül |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
00362235 | D 80-as cső PP (hosszabbító), ( l = 94 cm a hatásos hossz) (D 80-as cső halad a 150-es kéményen belül, így ez jelenleg 80/150-es csőként működik) | [5 empty] | db | 0.5 | m | 0 | m
00362236 | D 80-as cső PP (hosszabbító), ( l = 45 cm a hatásos hossz) (D 80-as cső halad a 150-es kéményen belül, így ez jelenleg 80/150-es csőként működik) | [5 empty] | db | 0.25 | m | 0 | m
00369193 | kürtő fedél madárvédő ráccsal, alulról D80-as merevcső csatlakozással, kémény fölött 35 x 35 cm, h= 39 cm (ez a füst kifúvási pont) |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
| levegő beszívási pont +ellenállása |  |  |  |  | 1 | db | 0.5 | m | 0.5 | m
[10 empty] | A konkrét helyszínen a SZUMMA egynértékű hossz, méterben: | 3.3
Mivel a SZUMMA egynértékű hossz kisebb mint a legfeljebb MEGENGEDETT egyenértékű hossz, így a méretezett füstelvezetés MEGFELEL!
Méretezés után jelölje ki a piros keretek közötti részt, majd nyomtassa pdf-be a kijelölt területet.
A konkrét füstelvezetésnek megfelelően válassza ki a megfelelő piros keretes részt és töltse ki a benne lévő zöld cellákat:
Unical hivatalos füstelvezetés méretezés az összes Unical 12…35 kW közötti kondenzációs kazánhoz:
ÉPÜLET neve és címe: |  | …
12-35 kW közötti kazán típusa: |  | Unical | …
Füstelvezetés méretezője: |  | …
|  |  | kamarai MMK szám vagy gázszerelői szám: | …
Dátum: |  | …
80+80 B23 típusú szétválasztott füstelvezetés esetén (a levegő beszívási pont fixen a kazán tetején lévő D80 légbeszívó csonk):
Megengedett egyenértékű hossz: |  |  | 30 | méter | illetve 15%-os túlméretezést megengedünk, ha teljesítik a táblázat alatt meg-jelenő 2 előírást, ami csak akkor jelenik meg, ha a túlméretezés 0…15% közötti
[8 empty] | egység egyenértékű hossz: |  | összes egyenértékű hossz:
00363368 | induló füst-elem, mérőponttal, külön D80 levegő-csonk (h=5,5 cm) + külön D80 füstcsonk (h=5,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.11 | m | 0.11 | m
00362267 | D 80-as 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, (l = 6 + 11,5 cm) | [5 empty] | db | 3 | m | 0 | m
00362779 | tisztító idom, D80, 90°-os könyök, PP, ( l = 6+11 cm) | [5 empty] | db | 3 | m | 0 | m
| Figyelem! Ha 2 db 90°-os könyök közvetlen egymás után van, akkor ezek össz ellenállása a 2 könyökön túl még +fél könyöknyi lesz (tehát +1,5m)! Ha a két könyök között a távolság 0,8m, akkor ilyen + ellenállás nem keletkezik, tehát az érték maradhat zéró, de ha a táv 0m, akkor írjon 1-et. Tehát fordított arányosság van, ha a táv 0,3m, akkor írjon (0,8-0,3)/0,8-at. |  |  |  |  | 0 | egység | 1.5 | m | 0 | m
00362266 | D 80-as 45°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 3+7 cm) | [5 empty] | db | 1.5 | m | 0 | m
00362778 | tisztító idom, D80-as csődarab, PP, ( l = 15,5 cm) | [5 empty] | db | 0.16 | m | 0 | m
00310012 | beltéri levegő beszívásához D 80-as PP rács (ez a levegő beszívási pont a kazánburkolat tetejénél) |  |  |  |  | 1 | db | 1 | m | 1 | m
00362261 | kültéri levegő beszívásához D 80-as cső-végelem, vízszintes, PP, ( l = 87,5 cm) |  |  |  |  | 0 | db | 0.88 | m | 0 | m
00362235 | D 80-as cső PP (hosszabbító), ( l = 94 cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.94 | m | 0 | m
00362236 | D 80-as cső PP (hosszabbító), ( l = kb 45cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.45 | m | 0 | m
00367025 | tekercsben PP flex cső D80 (86/75mm) | [5 empty] | m | 1.7 | m | 0 | m
00367027 | 1+1 csatlakozó KIT 80-as flexcső alá merev csőhöz + flexcső fölé merev csőhöz (de jó flex cső toldásához is) (és jó flex cső és kürtő fedél közé is), a két idom együttes hatásos magassága: 8 cm | [5 empty] | db | 0.08 | m | 0 | m
00369193 | kürtő fedél madárvédő ráccsal, alulról D80-as merevcső csatlakozással, kémény fölött 35 x 35 cm, h= 39 cm (ez a füst kifúvási pont) | [5 empty] | db | 0.5 | m | 0 | m
00361255 | 80+80-ról átmenet 80/125 koax-ra, PP, (h=19,5 cm), (pl.: 80+80-as függőleges csőpár fölé átmenetként, hogy csak 1 db kivezetés legyen, 80/125-ös) (ez az átmeneti idom Magyrországon nagyon nagyon ritka) | [5 empty] | db | 1.5 | m | 0 | m
364599 vagy 362227 | füstcső-végelem, függőleges koax. 80/125 PP, (57+57 cm) (most ez egy sima D80-as füstcsőnek számít csak, hiszen szétválasztott rendszerben a levegő beszívás most nem a 150-és-80 közötti körgyűrűből történik, hanem külön légbeszívási ponton) | [5 empty] | db | 1.14 | m | 0 | m
00362237 | füstcső-végelem D80, PP ( 93 cm), vízszintes | [5 empty] | db | 0.93 | m | 0 | m
| levegő beszívási pont feljebb már figyelembe lett véve a beltéri levegő beszívásához D 80-as PP rács-nál |  |  |  |  | 0 | db | 0 | m | 0 | m
[10 empty] | A konkrét helyszínen a SZUMMA egynértékű hossz, méterben: | 1.11
Mivel a SZUMMA egynértékű hossz kisebb mint a legfeljebb MEGENGEDETT egyenértékű hossz, így a méretezett füstelvezetés MEGFELEL!
Méretezés után jelölje ki a piros keretek közötti részt, majd nyomtassa pdf-be a kijelölt területet.
A konkrét füstelvezetésnek megfelelően válassza ki a megfelelő piros keretes részt és töltse ki a benne lévő zöld cellákat:
Unical hivatalos füstelvezetés méretezés az összes Unical 12…35 kW közötti kondenzációs kazánhoz:
ÉPÜLET neve és címe: |  | …
12-35 kW közötti kazán típusa: |  | Unical | …
Füstelvezetés méretezője: |  | …
|  |  | kamarai MMK szám vagy gázszerelői szám: | …
Dátum: |  | …
80+80 C típusú szétválasztott füstelvezetés esetén (amikor a levegő bevezetés főként vízszintes, a füstelvezetés pedig főként függőleges):
Megengedett egyenértékű hossz: |  |  | 40 | méter | illetve 15%-os túlméretezést megengedünk, ha teljesítik a táblázat alatt meg-jelenő 2 előírást, ami csak akkor jelenik meg, ha a túlméretezés 0…15% közötti
20 + 20
[8 empty] | egység egyenértékű hossz: |  | összes egyenértékű hossz:
00363368 | induló füst-elem, mérőponttal, külön D80 levegő-csonk (h=5,5 cm) + külön D80 füstcsonk (h=5,5 cm) |  |  |  |  | 1 | db | 0.11 | m | 0.11 | m
00362267 | D 80-as 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, (l = 6 + 11,5 cm) | [5 empty] | db | 3 | m | 0 | m
00362779 | tisztító idom, D80, 90°-os könyök, PP, ( l = 6+11 cm) | [5 empty] | db | 3 | m | 0 | m
| Figyelem! Ha 2 db 90°-os könyök közvetlen egymás után van, akkor ezek össz ellenállása a 2 könyökön túl még +fél könyöknyi lesz (tehát +1,5m)! Ha a két könyök között a távolság 0,8m, akkor ilyen + ellenállás nem keletkezik, tehát az érték maradhat zéró, de ha a táv 0m, akkor írjon 1-et. Tehát fordított arányosság van, ha a táv 0,3m, akkor írjon (0,8-0,3)/0,8-at. |  |  |  |  | 0 | egység | 1.5 | m | 0 | m
00362266 | D 80-as 45°-os könyök PP, nagyobb sugárral, ( l = 3+7 cm) | [5 empty] | db | 1.5 | m | 0 | m
00362778 | tisztító idom, D80-as csődarab, PP, ( l = 15,5 cm) | [5 empty] | db | 0.16 | m | 0 | m
00310012 | beltéri levegő beszívásához D 80-as PP rács |  |  |  |  | 0 | db | 1 | m | 0 | m
00362261 | kültéri levegő beszívásához D 80-as cső-végelem, vízszintes, PP, ( l = 87,5 cm) | [5 empty] | db | 0.88 | m | 0 | m
00362235 | D 80-as cső PP (hosszabbító), ( l = 94 cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.94 | m | 0 | m
00362236 | D 80-as cső PP (hosszabbító), ( l = kb 45cm a hatásos hossz) | [5 empty] | db | 0.45 | m | 0 | m
00367025 | tekercsben PP flex cső D80 (86/75mm) | [5 empty] | m | 1.7 | m | 0 | m
00367027 | 1+1 csatlakozó KIT 80-as flexcső alá merev csőhöz + flexcső fölé merev csőhöz (de jó flex cső toldásához is) (és jó flex cső és kürtő fedél közé is), a két idom együttes hatásos magassága: 8 cm | [5 empty] | db | 0.08 | m | 0 | m
00369193 | kürtő fedél madárvédő ráccsal, alulról D80-as merevcső csatlakozással, kémény fölött 35 x 35 cm, h= 39 cm (ez a füst kifúvási pont) | [5 empty] | db | 0.5 | m | 0 | m
00361255 | 80+80-ról átmenet 80/125 koax-ra, PP, (h=19,5 cm), (pl.: 80+80-as függőleges csőpár fölé átmenetként, hogy csak 1 db kivezetés legyen, 80/125-ös) (ez az átmeneti idom Magyrországon nagyon nagyon ritka) | [5 empty] | db | 1.5 | m | 0 | m
364599 vagy 362227 | füstcső-végelem, függőleges koax. 80/125 PP, (57+57 cm) (most ez egy sima D80-as füstcsőnek számít csak, hiszen szétválasztott rendszerben a levegő beszívás most nem a 150-és-80 közötti körgyűrűből történik, hanem külön légbeszívási ponton) | [5 empty] | db | 1.14 | m | 0 | m
00362237 | füstcső-végelem D80, PP ( 93 cm), vízszintes | [5 empty] | db | 0.93 | m | 0 | m
| levegő beszívási pont +ellenállása |  |  |  |  | 1 | db | 1 | m | 1 | m
[10 empty] | A konkrét helyszínen a SZUMMA egynértékű hossz, méterben: | 1.11
A méretezést végző nyilatkozik, hogy a levegő bevezetési oldal egyenértékű ellenállása nem több 20 méternél, és
mivel a SZUMMA egynértékű hossz kisebb mint a legfeljebb MEGENGEDETT egyenértékű hossz, így a méretezett füstelvezetés MEGFELEL!
Méretezés után jelölje ki a piros keretek közötti részt, majd nyomtassa pdf-be a kijelölt területet.